## Költségvetés
Épületenergetikai korszerűsítés Tápióság Község Önkormányzat intézményeinél - Polgármesteri Hivatal 2253 Tápióság, Bicskei út 3. Hrsz: 994 Napelemes rendszer árazatlan költségvetés kiírás
Tételszám | MVH kód | Megnevezés | Menny. | M.egys. | Egys. munkadíj | Egys. anyagktsg | Össz. munkadíj | Össz. anyag
1 | K | Napelem mezö (szolárgenerátor) modulokból összeállitva, 5 kWp összteljesitménnyel (STC) PV monokristályos napelemek, kombinált hatásfok > 16,5%, teljesitmény tűrés 0%...+5%, eloxált alu keretben, szolár vezetékkel, szolár csatlakozókkal; 3,2 mm vasmentes edzett szolárüveggel, EVA kitöltéssel, anyag- gyártási garancia 10 év, 92%-os teljesítménygarancia 10 év, 82%-os teljesítménygarancia 25 év. Minősítések: CE, TÜV IEC61215ED.2,IEC61730, IP65, gyártó ISO9001-2000. Szerelés: aluminium tartószerkezettel tetőre, vagy állványra. | 32 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | K | Könnyüszerkezetü alépitmény rendszer csatlakozó elemekkel, a napelem mezö elrendezéséhez illesztett, részben állványos, részben tetöparalell szereléshez a telepitési helynek megfelelö szél és hóterhelésre, valamint a napelem mezö felületére és súlyterhelésére statikailag méretezett, beton talpakhoz illetve kiálló rögzitési pontokhoz csatlakoztatott szerkezet, A rögzitési pontok száma m2-enként biztonsággal a minimálisan szükséges érték felett van. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | K | Egyeres, kettös szigetelésü, UV álló köpenyü, sodrott rézvezetöjü speciális szolár kábel, min. 0,6/1kV üzemi feszültséggel a vezeték szigetelési értéke összhangban van a szolárgenerátor rendszerfeszültségével, az alkalmazott keresztmetszet pedig a szolárgenerátor ágkiosztásával és áramterhelésével. | 98 | m |  |  | 0 | 0
4 | K | Szabványos szolár csatlakozó szett A napelemmodulokkal összhangban lévö tipusú szabványos szolár DC csatlakozópár (MC3, MC4, Tyco) | 10 | db |  |  | 0 | 0
5 | K | Szolárgenerátor DC védelmi készülékegység(ek) távvezérelhetö tüzvédelmi DC-megszakitással Tartalmazza a távkioldású szolár tüzvédelmi fökapcsolót biztonsági táplálással, a napelemágak zárlat és túlterhelésvédelmét, az egyenköri túlfeszültségvédelmet és a napelemágak galvanikus kézi leválasztási lehetöségét. CE minösitett, szabványos alkatrészek | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6 | K | 1f 230V 50Hz hálózati inverterek 5 kVA csatlakozási összteljesitménnyel Háromfázisú hálózattal szinkron üzemben müködő inverter(ek), mely(ek) megfelelnek a vonatkozó uniós és magyar szabványoknak és az áramszolgáltatói elöirásoknak, elvárásoknak. Az inverter(ek) AC kimenete és az áramszolgáltatói táphálózat között galvanikus leválasztás van, a termelt energiaérték leolvasható. Termékgarancia 5 év. ELMÜ-ÉMÁSZ rendszerengedélyes CE minösitett termék. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | K | Inverter csatlakozó készülékegység(ek) Tartalmazza a túláramvédelmet, a hibaáramvédelmet, az inverter kézi leválaszthatóságát az áramszolgáltatói felületröl valamint a másodlagos túlfeszültségvédelmet, és szivárgó áramvédelmet is. Együttműködő védelem a tűzvédelmi kapcsolóval. CE minösitett, szabványos alkatrészek. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | K | Villamos és mechanikai szerelési anyagok, szerelvények, kiegészitö segédanyagok, földelések 0,4 KV kábelek, védöcsövek, mechanikai rögzitö elemek, érvéghüvelyek, szigetelési segédanyagok, tömitö anyagok, EPH és villámvédelmi bekötési anyagok, stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | K | Elvi és kiviteli tervezés, engedélyeztetés | 1 | egység |  |  | 0 | 0
10 | K | Kivitelezés, üzembehelyezés, szállitás | 1 | egység |  |  | 0 | 0
11 | K | 3 fázisú betáp kábel kiépítése szolgáltatói rendszerről, szolgáltatóval egyeztetett módon, eéelktromos mérőóra 3 fazisúra történő átalakítása, szükség esetén szekrény cseréjével, mérőóra és irodai elosztó szekrény új elektromos betápkábel kiépítése | 1 | egység |  |  | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0